## 3f_60Hz_34.5kV
phasesNumber | voltageClass_HV | voltages_LV | Snom[kVA] | P_ferro[kW] | P_cobre[kW] | IZ% | Peso Fe+Cu[kg]
3 | 34.5 | 2400,4800,7200 | 1000 | 3.24 | 8.64 | 6 | 2400
3 | 34.5 | 2400,4800,7200 | 1500 | 4.08 | 12.12 | 6 | 3000
3 | 34.5 | 2400,4800,7200 | 2000 | 4.95 | 14.85 | 6 | 3600
3 | 34.5 | 2400,4800,7200 | 2500 | 5.9 | 17.2 | 6 | 4200
3 | 34.5 | 2400,4800,7200 | 3750 | 8.1 | 22.5 | 6 | 5500
3 | 34.5 | 2400,4800,7200 | 5000 | 10 | 27.9 | 6 | 6900
3 | 34.5 | 2400,4800,7200 | 7500 | 13.5 | 38.5 | 6 | 9000
3 | 34.5 | 2400,4800,7200 | 10000 | 17 | 48.7 | 6 | 11100
3 | 34.5 | 1200-14400 | 1000 | 3.3 | 8.4 | 6 | 2400
3 | 34.5 | 1200-14400 | 1500 | 4.15 | 12.05 | 6 | 3000
3 | 34.5 | 1200-14400 | 2000 | 5 | 14.8 | 6 | 3600
3 | 34.5 | 1200-14400 | 2500 | 6 | 17.1 | 6 | 4200
3 | 34.5 | 1200-14400 | 3750 | 8.2 | 22.4 | 6 | 5500
3 | 34.5 | 1200-14400 | 5000 | 10 | 27.9 | 6 | 6900
3 | 34.5 | 1200-14400 | 7500 | 13.5 | 38.5 | 6 | 9000
3 | 34.5 | 1200-14400 | 10000 | 17 | 48.7 | 6 | 11100
3 | 25 | 2400-5000 | 1000 | 2.79 | 8.91 | 5.5 | 2300
3 | 25 | 2400-5000 | 1500 | 3.51 | 11.99 | 5.5 | 2900
3 | 25 | 2400-5000 | 2000 | 4.4 | 14.9 | 5.5 | 3600
3 | 25 | 2400-5000 | 2500 | 5.5 | 17.7 | 5.5 | 4500
3 | 25 | 2400-5000 | 3750 | 7.8 | 25.5 | 5.5 | 5500
3 | 25 | 2400-5000 | 5000 | 9.5 | 29.5 | 5.5 | 6600
3 | 25 | 2400-5000 | 7500 | 11.45 | 40.55 | 5.5 | 8700
3 | 25 | 6000-7200/12000-14000 | 1000 | 2.79 | 8.91 | 5.5 | 2300
3 | 25 | 6000-7200/12000-14000 | 1500 | 3.51 | 11.99 | 5.5 | 2900
3 | 25 | 6000-7200/12000-14000 | 2000 | 4.4 | 14.9 | 5.5 | 3600
3 | 25 | 6000-7200/12000-14000 | 2500 | 5.5 | 17.7 | 5.5 | 4500
3 | 25 | 6000-7200/12000-14000 | 3750 | 7.8 | 25.5 | 5.5 | 5500
3 | 25 | 6000-7200/12000-14000 | 5000 | 9.5 | 29.5 | 5.5 | 6600
3 | 25 | 6000-7200/12000-14000 | 7500 | 11.45 | 40.55 | 5.5 | 8700
3 | 15 | 220-660 | 750 | 1.9 | 7.2 | 5 | 1850
3 | 15 | 220-660 | 1000 | 2.52 | 8.64 | 5 | 2100
3 | 15 | 220-660 | 1500 | 3.51 | 11.61 | 5 | 2700
3 | 15 | 220-660 | 2500 | 5.31 | 17.1 | 5 | 3900
3 | 15 | 2400-4800 | 1000 | 2.52 | 8.64 | 5 | 2100
3 | 15 | 2400-4800 | 1500 | 3.4 | 11.25 | 5 | 2700
3 | 15 | 2400-4800 | 2000 | 4.33 | 14.12 | 5 | 3300
3 | 15 | 2400-4800 | 2500 | 5.2 | 14.6 | 5 | 3800
3 | 15 | 2400-4800 | 3750 | 7.65 | 23.31 | 5 | 5300